**государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области**

**«Новочеркасская специальная школа-интернат №1»**

**Об устранении нарушений требований**

**пожарной безопасности**

Администрация ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1, во исполнение представления №310-134/2019/4 от 26.04.2019 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщает о принятых мерах по итогам плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности в здании и помещениях школы-интерната.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушения** | **Принятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности** |
| 1 | Не обеспечено исправное состояние системы оповещения у управления эвакуацией людей при пожаре в левом крыле здания | Проведена замена аккумуляторной батареи в системе оповещения  |
| 2 | Помещения подвала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Заключен договор на текущий ремонт системы оповещения помещений подвала.  |
| 3 | Не обеспечена подача звуковых и речевых сигналов системы оповещения и управления людей при пожаре во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей (швейная мастерская) | Заключен договор на текущий ремонт системы оповещения первого этажа.  |
| 4 | На пожарном посту отсутствует аварийное освещение | На пожарном посту установлен светильник аварийного освещения |
| 5 | Не предусмотрено оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты | Выполнено [предпроектное обследование](https://rostov.sklad-generator.ru/uslugi/konsultaciya/) с целью определения технических условий  установки электрогенерирующего оборудования. |
| 6 | Ширина маршей лестниц, расположенных в лестничных клетках здания и предназначенных для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м. | Заключен договор на проведение расчетов по оценке пожарного риска. |
| 7 | Ширина эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек. | Заключен договор на проведение расчетов по оценке пожарного риска. |
| 8 | Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах | На дверях лестничных клеток установлены приспособления для самозакрывания |
| 9 | В кладовой, расположенной в фойе, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. | Произведена замена светильника в кладовой, расположенной в фойе. |
| 10 | При высоте лестницы более 45см, расположенной в коридоре ведущем в столовую, не предусмотрены перила | Лестница, расположенная в коридоре ведущем в столовую оборудована перилами |
| 11 | Эвакуационные выходы из здания, оборудованы запорами на дверях не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа | С дверей эвакуационных выходов сняты запоры, предполагающие использование ключа |
| 12 | В электрощитовой (техническое помещение) организовано хранение оборудования и других предметов | Электрощитовая освобождена от оборудования и других предметов |
| 13 | В подсобном помещении, расположенном в подвале, расстояние от светильников до хранящихся на стеллажах одеял составляет менее 0,5 метра | В подсобном помещении, расположенном в подвале, одеяла убраны со стеллажей. |
| 14 | В подсобных помещениях, расположенных в подвале, допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора | Датчики пожарной сигнализации в подсобных помещениях перемещены на необходимое расстояние от осветительного прибора |
| 15 | Руководитель организации не обеспечил наличие на наружной установке обозначение ее категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | На наружной установке размещен знак категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны  |
| 16 | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: расположение мест для курения; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы | В инструкцию о мерах пожарной безопасности внесены дополнения в соответствии с пп. «д» п.461 ППР в РФ |
| 17 | Не обеспечено в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (систем) противопожарной защиты. | На пожарный пост помещена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (систем) противопожарной защиты. |

И.о. директора

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1 В.В.Мирошникова